江山华数柴油发电机采购

竞

争

性

谈

判

文

件

采购单位：江山华数广电网络有限公司

二〇二二年七月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	3

第二章	谈判须知前附表及谈判须知	4

一、 谈判须知前附表	4

二、 谈判须知	5

三、 谈判文件说明	6

四、 响应文件的编制	6

六、 响应文件的签署及规定	8

七、 响应文件的递交	8

八、 谈判无效的情形	8

九、 终止的情形	9

十、 串通投标的情形	9

十一、 谈判响应、评审报告、保密	9

十二、 授予合同	9

十三、 其他	10

第三章	商务要求	10

1.	招标内容	10

2.	报价要求	10

3.	付款方式	12

4.	供货期（交付期）	12

5.	勘察、安装和调试	12

6.	验收要求和标准	12

7.	免费保修期要求	12

8.	免费保修期外服务	13

9.	质量保证和售后服务	13

10.	培训要求	15

11.	驻场服务	15

12.	其他商务要求	16

13.	应答承诺	18

第四章	项目技术规范和服务要求	19

1.	总则	19

2.	业绩经验	19

3.	投标人资质	19

4.	项目实施方案	20

5.	设备采用的技术标准	20

6.	柴油发电机组配置要求：	20

7.	发电机组性能要求	23

8.	发电机组技术要求	23

9.	售后服务要求	27

第五章	谈判程序	29

第六章	应提交的有关格式范例（仅供参考）	31

一、 响应文件封面	31

二、 资信文件格式	32

三、技术文件格式	35

四、商务文件格式	38

五、业绩表	39

六、易耗件、损耗件清单	40

七、原厂承诺函	41

- 竞争性谈判公告

公告日期：2022年7月14日

根据江山华数广电网络有限公司商务采购等有关规定，现就江山华数柴油发电机采购项目进行竞争性谈判，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 采购项目编号：/

- 采购组织类型：自行组织

- 采购项目概况:

| 标项序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山华数750KW柴油发电机采购项目 | 1 | 批 | 570000 | 详见第三章采购内容 |

- 谈判供应商资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

  - 在中中华人民共和国境内，具有独立法人资格的企业。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 本项目谢绝联合体投标。

- 谈判文件提交截止时间：2022年7月25日14:00

六、谈判响应文件提交地址：江山市江滨北路288号九楼会议室。

七、谈判响应文件开启时间：2022年7月25日14:00

八、谈判地址：江山市江滨北路288号九楼会议室。

九、联系方式：

1、采购人名称：江山华数广电网络有限公司

联系人： 毛女士

联系电话：13587010875

传真：无

地址：江山市江滨北路288号

- 谈判须知前附表及谈判须知

- 谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山华数广电网络有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 江山华数柴油发电机采购项目 |
| 3 | 采购预算价 | 570000元 |
| 4 | 采购期限 | 投标人中标后40个日历日内完工。 |
| 5 | 谈判有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 谈判保证金 | / |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标文件由资信技术文件、商务文件组成。资信技术文件、商务文件分别提供正本一份，副本四份。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2022年7月25日14:00（北京时间） |
| 9 | 谈判地点 | 江山市江滨北路288号九楼会议室。 |
| 10 | 谈判时间 | 2022年7月25日14:00（北京时间） |
| 11 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，资信技术文件、商务文件分别提供正本一份，副本四份。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 保证金 | 投标人在投标截止时间前向采购人交纳10000元的谈判保证金，否则其投标将被拒绝。中标后谈判保证金自动转为履约保证金，没中标的供应商五个工作日内退还。 指定保证金账户名称：江山华数广电网络有限公司收入专户，开户银行：浙江江山农村商业银行营业部，账号：201000155117263。投标保证金交纳建议采用现金或电汇或网银转账方式，不接受汇票、本票、转帐支票等其他支付方式。咨询电话：0570-4985198。 |
| 13 | 联合体谈判 | 本项目谢绝联合体谈判。 |
| 14 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 谈判须知

  - 适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判采购项目的谈判响应、评审、成交、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “组织方”系指组织本次谈判的江山华数广电网络有限公司。

    - “采购人”系指：江山华数广电网络有限公司。

    - “供应商”系指向组织方提交谈判响应文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

  - 组织方式

本次采购采用竞争性谈判方式进行。

5.谈判委托

供应商代表按要求提供身份证扫描件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

6.联合体谈判

本项目不接受联合体谈判。

7.转包与分包

本项目不允许转包和分包。

8.特别说明：

8.1▲供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.2▲供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其谈判无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 谈判文件说明

  - 谈判文件的组成

    - 谈判文件公告；

    - 谈判须知前附表及谈判须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同草案；

    - 谈判办法及谈判程序；

    - 谈判文件的澄清及修改。

    - 采购人可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在谈判截止时间前3个工作日，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为谈判文件的组成部分；供应商对谈判文件有异议的，应当在谈判截止时间前3个工作日以书面形式向采购人提出，否则采购人将不予受理。采购人将在收到异议之日起3个工作日内作出答复。如有变更，采购人会在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为谈判文件的构成部分。不足3日的，采购人将顺延提交响应文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响响应文件编制的，采购人将不延长提交响应文件的截止时间。

- 响应文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则，其响应文件可能导致作无效标(响应无效)处理。

    - 响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。响应文件应装订成册。

    - 响应文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资格技术文件】、【商务文件】各提供一正四副。

  - 【资信技术文件】

    - ▲谈判响应函；

    - ▲供应商资格声明；

    - ▲授权代表参加谈判的，需提供法人授权委托书；

    - ▲法定代表人或法人授权代表身份证彩色扫描件；

    - ▲税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）

    - 纳税信用等级最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

    - ▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料彩色扫描件（以社保或税务机关出具的证明为准，网上下载即可）；

    - ▲详细的产品清单及服务简要说明一览表；

    - ▲本项目的详细服务参数偏离表；

    - ▲本项目详细实施方案；

    - ▲投标时，投标人应提供一份加盖单位公章的服务承诺书，承诺服务内容；

  - 【商务文件】

    - ▲谈判一览表；

    - ▲谈判服务报价明细表；

    - 供应商认为需要提供的其他商务文件或说明。

  - 响应文件内容填写说明

  - 投标文件内容填写说明

14.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。

14.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 谈判文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对谈判文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

  - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

  - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应谈判文件要求。

  - 谈判报价

    - 谈判报价应按谈判文件中相关要求填写。

    - 谈判报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含服务及其售后服务、全额含税发票（增值税专用发票）、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。供应商在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，供应商不得以任何理由予以变更。

    - 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 谈判有效期

▲响应文件从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

- 响应文件的签署及规定

  - 响应文件的签署

投标人应按本须知的相关要求准备响应文件，每套文件须清楚的标明“资信技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在响应文件上签字或盖章。响应文件的副本可采用正本复印。

- 响应文件的递交

  - 递交响应文件截止期

▲递交投标文件截止时间前将投标文件及原件递交至指定地点，逾期不予接收。

  - 投标文件的修改和撤销

投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 谈判无效的情形

  - 实质上没有响应谈判文件要求的谈判将被视为无效谈判。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判成为实质上响应的谈判。如发生下列情形之一的，其谈判视为无效：

    - 响应文件逾期送达的；

    - 不具备谈判文件规定资格要求；

    - 响应文件有应盖而未盖公章、未有效授权的；

    - 谈判文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

    - 资信技术文件中包含商务报价的；

    - 供应商的报价明显低于成本价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超出谈判预算价的；

    - 提供虚假材料谋取成交的；

    - 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

- 终止的情形

  - 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

- 串通投标的情形

  - 串通投标的情形

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

- 谈判响应、评审报告、保密

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

投标文件开标：由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合谈判文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 谈判响应

    - 响应文件的澄清：在评审期间, 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 计算错误修正：响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

    - 评审报告：评审小组完成谈判后，向采购人提交经各评审小组成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定成交候选人。

  - 保密

    - 谈判后直到宣布授予成交供应商合同为止，除答复询问及质疑外,凡属于审查、澄清、评估和比较谈判的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述谈判过程无关的人员透露；

    - 供应商对谈判、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其谈判被拒绝。

- 授予合同

  - 签订合同：成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同。在有合理证据证明供应商在谈判过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同；

    - 谈判文件、谈判响应文件、澄清文件等，均为签订合同的依据。

    - 成交供应商不遵守响应文件的要约、承诺，擅自修改响应文件的内容或在接到成交通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，在采购人确认成交供应商无法履约的，采购人可以取消该供应商的成交资格。在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

    - 签约后即为谈判结束。

- 其他

  - 解释权：本采购文件解释权属江山华数广电网络有限公司。

- 商务要求

- 招标内容

本次招标标的：江山华数750KW柴油发电机采购，具体如下：

| 标项内容 | 数量 | 单位 | 含税单价的最高限价（元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750KW柴油发电机 | 1 | 套 | 570000 | 输出功率（PRP）：750KW(常用功率)；机组配备1000L日用油箱（与静音箱一体式），满足机组运行8 小时；排放标准：国三。 |

本项目要求标的产品已包含安装、部署等所需的所有线缆、安装辅材，以及本项目实施所需的调试、对接、集成、培训及售后保养等所有服务且已包含在本次投标报价内。以上配置为采购人的最低要求，投标人投报的产品配置和技术规格指标不得低于上述要求。

具体要求详见招标文件第四章“项目技术规范和服务要求”

- 报价要求

- 报价应完全符合本标书的要求，并必须包含所投标所有产品的完整报价。

- 投标单位的报价必须清晰明确，并填写在对应报价项中，本次招标不接受以备注说明等方式另列的其他报价。

- 本项目需要安装、调试等，因此投标报价须包含此费用。

- 投标人的报价应已包含培训和标书要求的免费保修期所需费用。

- 投标方若有其它优惠条件请在综合澄清表中填写说明。

- 报价清单上须盖有公章或经授权的投标专用章。

- 本次报价必须提供符合国家税收法规的增值税专用发票，请在报价单中注明税率。

- 若今后因国家税收法规、政策调整等原因下调增值税税率而导致投标单位无法按原招标文件要求、投标文件承诺、合同约定的增值税税率开具相应增值税专用发票，则投标单位应无条件同意以原投标文件承诺、合同约定的不含税单价［不含税单价=含税单价/（1+原承诺的增值税税率）］为基准，再按国家税收法规、政策调整下调后的增值税税率计算销项税税额，从而调整最终实际结算的含税单价、含税总价。

- 投标报价承诺：投标人承诺本次提供给采购人的价格不超过投标人前期在华数集团及下属子公司（含华数数字电视传媒集团有限公司、华数传媒网络有限公司、浙江华数广电网络股份有限公司及以上三个公司的下属或控股子公司）的同品牌同配置产品的历史成交价格，否则甲方有权按照“诚信违约”相关罚则对乙方进行处罚。若在中标或采购合同签署后6个月内或在本合同期内，在华数集团及下属子公司（含华数数字电视传媒集团有限公司、华数传媒网络有限公司、浙江华数广电网络股份有限公司及以上三个公司的下属或控股子公司）外的公司价格有下降或提供过的投标报价低于此价格时（不论规模大小），投标人应在价格下降的同时通知采购人自向第三方出具报价文件之日起下降提供给采购人的价格。若投标人未按此要求执行，投标人承诺按双倍差价标准以现款形式补偿给采购人。

- 价格保护承诺：投标人承诺本次提供给采购人的价格在今后不高于本次规模的供应中是最优的，若在中标或采购合同签署后6个月内或在本合同期内，投标人、品牌原厂商官方旗舰店或其他公开渠道（包括但不限于京东商铺、天猫商铺、淘宝商铺等互联网电商平台中的商铺）的价格有下降或提供过的报价低于此价格时（不论规模大小），投标人应在价格下降的同时通知采购人自向第三方出具报价文件之日起下降提供给采购人的价格。若投标人未按此要求执行，投标人接受按双倍差价标准以现款形式补偿给采购人，若投标人在采购人处尚有应收款的，投标人承诺采购人也可在应收款中直接按双倍差价标准予以扣除。

- 付款方式

按“投标人须知前附表”规定。

- 供货期（交付期）

按“投标人须知前附表”规定。

- 勘察、安装和调试

  - 勘察

中标人应及时对标的项下的产品的安装现场进行勘察，以确定产品安装实施环境，确保所提供的产品在安装实施时所需备件及配件的齐备

  - 安装调试

投标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品安装工作，安装前根据技术方案和采购人实施规范要求出具实施方案，在产品安装期间应充分了解产品安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

  - 投标人负责产品的安装、调试。

    - 投标人现场服务人员要服从集成单位及采购人的进度安排。

    - 调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

    - 调试：按国家相关验收规范进行，分阶段进行调试。

    - 设备的拆箱、通电、调试等项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

    - 需要包含异地设备发货、安装、调试以及网络调试服务。

- 验收要求和标准

以合同模板约定为准。

- 免费保修期要求

  - 本次招标的产品要求自终验合格之日起不少于3年的免费保修期（包含保修期内机油滤芯、柴油滤芯和机油一年一换或根据原厂关于产品使用维护手册要求更换的频次（以两者中先到为准）），以及其他所有易耗件、易损件的更换），其保修价应已含在产品投标报价内。保修范围包括所有主、配件及现场上门服务等。在免费保修期内，如果标的项下的产品发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。投标人如有特殊，应在投标文件中注明。

  - 若劣于此要求，将做废标处理。

  - 如投标人能延长免费保修期，则请在综合澄清表中注明。

- 免费保修期外服务

  - 免费保修期后，中标方需要提供不少于8年的有偿售后维修。保外的续保费用每年不得超过设备总价的5%（该维保年限及比例均包含机油滤芯、柴油滤芯和机油一年一换或根据原厂关于产品使用维护手册要求更换的频次（以两者中先到为准））。即缴纳了续保费用之后，当年的售后服务等同于免费保修期内的所有售后服务。

    - 采购人按上述费用购买保外维保服务的付款条件为按季度后付（每季度支付金额为年服务费的1/4）。

    - 采购人按上述费用购买保外维保服务所对应的服务等级、服务内容及服务标准（响应时间、到现场时间和故障解决时间等）与合同约定的免费保修期内的维保服务保持一致 。

  - 在免费保修期外，采购人可在任一时间段内按以上年续保费用购买一年的维保服务，即采购人无需连续购买维保服务。中标方在接到采购人需购买续保服务的通知后（1）天内予以响应，2周内与采购人签署对应续保服务合同，并实施对应维保服务，否则采购人有权委托第三方提供相应服务，因此增加的一切费用由中标方承担。

- 质量保证和售后服务

投标人或所投产品品牌原厂在衢州地区需有售后服务机构或售后服务代理机构，进入免费保修期后，中标人提供7×24小时的实时响应和技术支持，并承诺按照故障等级提供对应的技术支持及售后服务，在规定的故障解决时间内解决故障，并向江山华数提交事故报告；提供专人对江山华数的服务进行跟踪和监测；提供专人配合采购人进行监管部门要求的信息安全延伸检查、演练等工作；其他保障系统安全稳定运行的服务。

中标方应同时提供完整的服务支持体系，包括但不限于电话支持、邮件支持和专家到场支持等。不能解决的问题，中标方应在1天内增派骨干技术人员快速进行支持。

故障等级定义具体如下：

  - 故障等级定义：

    - 特大故障：达到以下任一点即为特大故障：

- 任何影响运行，并造成设备瘫痪超过一小时。

    - 重大故障：达到以下任一点即为重大故障：

- 任何影响运行，但未造成设备完全瘫痪；

- 严重影响业务部门的工作效率。

    - 一般故障：达到以下任一点即为一般故障：

- 设备性能受到影响；

    - 轻微故障：业务部门工作效率不受影响；

  - 故障解决时间：

    - 特大故障：原厂及中标人承诺将自甲方报障2小时内保证解决，如果不能在2小时内解决的，则需在此时间内把故障降低至少一个等级并按新的故障等级在所对应的故障排除时间内解决故障，同时在该时间段内提供对应的备件。

    - 重大故障：原厂及中标人工程师承诺将自甲方报障4小时内保证解决问题，如果不能在4小时内解决故障，则需在此时间内把故障降低至少一个等级并按新的故障等级在所对应的故障排除时间内解决故障，同时在该时间段内提供对应的备件。

    - 一般故障：中标人承诺将自甲方报障8小时内保证解决问题。

    - 轻微故障：中标人承诺将自甲方报障24小时内保证解决问题。

  - 故障具体响应时间、故障排除具体时间等时间要求按下表约定执行（自甲方报障之时起开始计算）：

| 故障种类 | 响应时间 | 到达现场时间 | 故障定位时间 | 故障排除时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特大故障 | 15分钟 | 1小时 | 1小时 | 2小时 |
| 重大故障 | 15分钟 | 1小时 | 2小时 | 4小时 |
| 一般故障 | 15分钟 | 2小时 | 4小时 | 8小时 |
| 轻微故障 | 30分钟 | 4小时 | 8小时 | 24小时 |

  - 中标人应同时提供完整的服务支持体系，包括但不限于电话支持、邮件支持和专家到场支持等。不能解决的问题，中标方应在1天内增派骨干技术人员快速进行支持。

  - 其他要求

    - 中标人须承诺经维修的产品在发还采购人仓库之日起6个月内不出现同样的质量问题。

- 培训要求

中标方为对采购人免费提供现场培训，培训地点为安装现场或采购人指定地点。另外投标人须在投标书中提供详细的培训计划及方案，包括但不限于培训内容、培训课时及时间计划、培训费用等。

投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的开发或维护经验。

投标方应该为培训人员提供学习、生活的便利，技术培训费用包括往返机票、食宿、交通、通讯、津贴、医疗费、保险费等应包含在投标总价中(如无法提供需明确在投标书中注明)。

培训类别有高级培训和现场培训二类。本次项目需要投标方提供充分的现场培训。其中系统培训和维护培训是必须提供的，以保证采购人具备对系统进行维护的能力。投标单位实际应标时需分别注明对应名额、地点、人数、课程内容、是否带证书及费用包含状况。

投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的开发或维护经验。

培训时间：投标方应承诺在采购人提出需求后1周内提供对应的培训。

如果提供的高级培训和现场培训完全一致，包括人次、天数、地点、培训内容等，则视为只提供现场培训，无高级培训。

- 驻场服务

若采购人要求投标人对重要时间重点保障期间（如特殊保障时期、国家重大保障需求等，具体时间以采购人通知为准）提供驻场服务（不限原厂或代理商，不管是否节假日，提供N×8服务），含税单价不得高于800元/人•日。

若采购人要求投标人对重要时间重点保障期间（如特殊保障时期、国家重大保障需求等，具体时间以采购人通知为准）提供驻场服务（不限原厂或代理商，不管是否节假日，提供N×24服务），含税单价不高于1200元/人•日。

- 其他商务要求

  - 项目完整性承诺

- 投标方须承诺所提供的设备完全兼容采购人的系统环境，满足采购人的安装要求，并必须对所投报项目标段的完整性负责。根据项目的实际需求，如有实现本项目所必须的技术要求和相关配置，而在采购人的招标书中未体现的，投标方须补充，并且需在显要位置予以明。

- 投标方应承诺提供项目方案具有科学性、完整性和合理性，并确保按投标方案所列软硬件配置实施即可保证标书中所有技术要求的实现。若出现由于投标方提供项目方案不能满足招标文件要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，对应责任由投标方负责，缺少部分均由投标方无偿补足或全部无偿更换为实际符合项目招标标书上所规定的性能和功能要求的设备，并赔偿采购人的延误工期损失。

- 同时，投标方应注明项目未来扩容时，能保证设备正常运行需购买的所有软硬件设备清单。若未予说明，则投标方承诺其提供的方案及未来扩容方案是完整的，若未来发现有缺项（件）、漏项（件），投标方均承诺免费负责补齐。

  - 项目风险承担

- 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由中标人全部承担。

  - 扩容价及其服务要求

投标人须承诺如果后续采购人及采购人的母公司、分子公司、其他关联方有扩容采购需要，不管采购需求是否与本项目有关，投标人均须承诺产品的含税价格和不含税价格均不高于本次投标报价（同口径）。如本次有优惠条款提供，则后续在扩容时，采购人及采购人的母公司、分子公司、其他关联方仍能同比例享受本次的优惠条款。即：若投标人本次报价中有针对含税总价作汇总优惠或一次性优惠的，则今后采购人及采购人的母公司、分子公司、其他关联方作类似扩容采购时，也可享受含税总价的同等汇总优惠或一次性优惠；若今后采购人及采购人的母公司、分子公司、其他关联方只作部分扩容采购的，则应将投标人本次针对含税总价的汇总优惠或一次性优惠按各明细项报价占总价的比例进行分摊，采购人及采购人的母公司、分子公司、其他关联方可按扣除优惠分摊后的扩容含税单价进行扩容采购。

同时，扩容价所包含的服务内容不能劣于本次投标承诺，包含且不限于免费保修期等。

采购人要求投标人无条件同意后续产品及产品组件的“扩容含税单价”应不高于本次投标相应产品及组件的“含税单价”，如有赠送或折让等情况，按照同比例下调所有扩容单价，即：任意组件的实际扩容单价＝该组件含税单价×本次投标含税合计/赠送或折让前的含税合计。

承诺扩容采购的有效期自本项目合同签署完成到有偿维保期满止，且不论采购人是否在有偿维保期内购买有偿维保。即采购人及采购人的母公司、分子公司、其他关联方均可在以上期间扩容采购本次所提供产品（或服务）的全部或部分。

若在合同有效期内，一旦标的项下的产品停产，则投标人先给采购人出具原厂停产证明，并需征得采购人书面同意。同时，针对停产产品，投标人承诺采购人及采购人的母公司、分子公司、其他关联方均可以按不高于上述承诺的扩容价采购停产产品的后续升级替代产品，且投标人承诺升级替代产品的所有性能、技术指标、档次、外观及材质等均不低于停产产品，确保采购人及采购人的母公司、分子公司、其他关联方的产品或系统能够正常扩容和使用。如投标人无法做到此承诺，视为投标人诚信违约，并按对应违约条款执行相应处罚。

后续若采购人有易耗件、易损件的采购需求，投标人须承诺可按照本次的易耗件、易损件的含税单价供货，且相关易耗件、易损件含税单价不得超过本次设定的含税单价的最高限价，如对应的投标报价超过此限价，则将被按无效标进行处理，具体如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 含税单价的最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油滤芯 | 1 | 套 | 900 |
| 2 | 机油滤芯 | 1 | 套 | 950 |
| 3 | 空气滤芯 | 1 | 套 | 1250 |
| 4 | 机油 | 1 | 套 | 1500 |
| 5 | 电池 | 1 | 个 | 1000 |

- 其他内容以合同模板约定为准。

  - 无推诿承诺

- 无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，投标方均应在接到采购人通知后，在合同约定的到达现场的时间范围内派工程师到场，全力协助项目相关方和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

中标方必须在规定工期内完成项目标书上所规定的性能和功能要求，并通过采购人的验收,否则采购人有权中止合同，全部无偿更换为实际符合项目标书上所规定的性能和功能要求的设备，并赔偿采购人的延误工期损失。

  - 许可证明

投标人承诺供货时所提供的产品具有行业管理部门提供的最新许可证，对需要通过中国强制性产品认证即3C 认证（ China Compulsory Certification）的产品须已获得3C 认证。

- 应答承诺

所有应标人应对以上问题在应标文件中明确承诺，否则有可能视为无效应标。

- 项目技术规范和服务要求

- 总则

  - 本要求提出了该项目柴油发电机组的功能设计、结构、性能、安装调试和试验等方面的技术要求。

  - 机组采用静音箱室外整体式结构，所有部件均稳固地安装在结实的底座之上，确保无漏油、漏水、漏气、漏电等不良现象。供货范围为全套交钥匙工程（包括柴油发电机组的设计、制造、运输、机房安装、设备联调、试运行、验收、培训及售后服务保养等工作）。

  - 本技术要求为最基本的。凡本要求中未规定，但在相关设备的国家标准或 IEC 标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文进行优化设计、制造、试验和安装，满足采购人当前和未来可能的功能需求。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，投标人所提供的任何替代指标不低于本技术要求。

  - 本技术要求所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

  - 本章所有技术参数均为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；

  - 项目内所有的技术参数均须提供佐证材料，否则按无效标处理；

  - 项目明确要求提供证明材料类型的,按要求提供，否则按无效标处理；

  - 提供的佐证材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。

  - 本技术要求经采购人及中标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 本技术要求中未尽事宜，由双方协商确定。

- 业绩经验

投标人需提供（自身）自2019年1月1日起至今（以合同签订时间为准）有效案例情,有效案例指单个合同总金额须在50万元及以上或框架合同累计订单总金额在50万元及以上。

- 投标人资质

- 投标人自身具有有效期内的ISO9001认证证书或ISO14001认证证书或OHSAS18001认证证书。

- 上述证书，均须在有效期内，否则视为无效证书，评委专家不予认可其有效性。投标人须提供资质证书的清晰复印件等证明材料。原件备查，若需核查原件时，投标人未能提供原件的，评标专家有权不予认可相应资质的有效性。

- 项目实施方案

- 根据投标人提供整个项目的完整的施工安装方案

- 设备采用的技术标准

- IEC34-1:旋转电机定额和性能

- GB755:旋转电机基本技术要求，GB1105:内燃机台架性能试验方法

- GB1859:内燃机噪声测定方法

- GB2820:往复式内燃机驱动的交流发电机技术条件

- GB2423.4:电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法

- GB2423.16:电工电子产品基本环境试验规程 试验J：长霉试验方法。

- GB3907 :工业无线电干扰基本测量方法

- GB5320 :内燃机电站名词术语

- GB12699:工频柴油发电机组额定功率，电压及转速

- ZB J91 005:内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法

- 柴油燃料标准

- 柴油燃料 根据EN 590 标准

- 等级编号1-D 根据ASTM D 975-03 标准

- 等级编号2-D 根据ASTM D 975-03 标准

- ▲柴油发电机组配置要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 机组品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机 | 基本功率750KW | 套 | 1 | 推荐玉柴整机原装、或康明斯整机原装、或潍柴整机原装或同档次及以上其他品牌； 为确保设备来源渠道的正规性和真实性，中标人在招标结果公布之日起3个工作日内必须提供制造商针对本项目产品供货授权书，若逾期未能提供，则均视为投标人诚信违约，采购人有权取消投标人中标资格，罚没其投标保证金。 |

  - 发电机组设有具有自动/手动启停机能力。

  - 产品组件清单

| 项次 | 设备材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 功率(PRP）750kW |  | 台 | 1 |  |
| 机组包含以下系统及附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机组辅助系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机组钢结构基座 静音式箱体≤85分贝 | 机组标准配置 | 台 | 1 | 含在机组内 |
| 2.2 | 弹簧减震装置 | 机组标准配置 | 台 | 1 | 含在机组内 |
| 2.3 | 机组散热器 | 机组标准配置 | 台 | 1 | 含在机组内 |
| 2.4 | 四滤（空气、柴油、机油、冷却液过滤器） | 机组标准配置 | 台 | 1 | 含在机组内 |
| 2.5 | 油水分离器 | 机组标准配置 | 台 | 1 | 含在机组内 |
| 2.6 | 专用工具 | 机组标准配置 | 台 | 1 | 含在机组内 |
| 3 | 配电系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 机组开关（含断路器） | 电操、1600A | 台 | 1 | 施耐德、ABB、西门子或同档次及以上其他品牌 |
| 3.2 | 启动蓄电池（铅酸高能） | 200AH | 节 | 2 | 2节 |
| 3.3 | 蓄电池连接线 | 机组标准配置 | 套 | 1 | 含在机组内 |
| 3.4 | 市电浮充 | 220V | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 辅助电源线（发动机缸套水加热器、市电浮充电源等） |  | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 自启动信号线（ATS至发电机组控制器） |  | 套 | 1 |  |
| 3.7 | 电缆线 | YJV3*240+1 | 米 | 投标人自行现场勘察 | 需确保发电机能在750KW正常运作 |
| 4 | 排烟系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 排烟消声器 | 机组标准配置 | 套 | 1 | 含在机组内 |
| 4.2 | 排烟软连接 | 机组标准配置 | 套 | 1 | 含在机组内 |
| 4.3 | 排烟管（含保温）及波纹管、弯头附件 | DN300 | 套 | 1 | 发电机组静音箱内部 |
| 5 | 燃油系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 日用油箱（含显示、报警） | 1000L | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 油管及阀门（带阻火器阀门） | 机组配套 | 套 | 1 |  |
| 6 | 降噪静音系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 静音箱 | 750KW专用 | 只 | 1 |  |
| 7 | 安装服务工程 |  |  |  |  |
| 7.1 | 运输 |  | 项 | 1 |  |
| 7.2 | 就位 |  | 项 | 1 |  |
| 7.3 | 安装 |  | 项 | 1 |  |
| 7.4 | 调试 |  | 项 | 1 |  |
| 7.5 | 培训 |  | 项 | 1 |  |
| - 除上述组件外，投标人还需负责以下内容，且费用已包含在本次投标报价内： - 负责发电机组混凝土基础的深化设计； - 负责发电机组及附属设备工程的供货、安装及调试等所有内容； - 负责机组燃油系统、进排风系统、排烟系统、配电系统的设备供货和安装； - 提供集控通讯接口； - 不包含土建施工。 |  |  |  |  |  |

  - 主要配置要求如下：

    - ▲发动机选用电喷或电子调速机型、增压、中冷，要求国三排放；

    - 单支承无刷永磁交流发电机，防护等级IP23，2/3节距，绝缘等级H级；

    - 机组配套自动控制屏，控制屏置于机组底座。控制器设有手/自动启动、自动故障监管等功能，带功能选择器，指示及监管仪表等；

    - 全套工业型消声器、波纹避震节、不锈钢弯管等排烟系统组件；

    - 机组自带四滤系统一套（包括：空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器、冷却液过滤器）；

    - 直流电启动并附 12V 或 24V 充电机，机组配备免维护蓄电池及电池连接电缆，风扇及闭式循环冷却水箱等；

    - 机组配套输出柜，输出开关750KW不小于1600A；

    - 机组配备1000L日用油箱，满足机组运行8 小时；

    - 机组配置水套加热器，满足极端低温天气下快速启动；

    - 机组的安装包含但不限于：机组排烟系统、进排风系统、燃油管路对接、自启动信号线缆、市电浮充充电器和电加热器线缆工程、机组调试所需的机油（15W-40/CF以上级别机油，容量满足所选柴油机的加注要求）、柴油（满足调试用柴油）、防冻液（-25℃以上级别，容量满足所选水箱的加注要求）、机组的操作维护培训等；

    - ▲发动机、发电机、控制器为同一品牌；

- 发电机组性能要求

  - 柴油发电机组产品符合 GB2820-97《柴油发电机组通用技术条件》,并能满足以下所列性能指标：

    - 总体性能：

      - 机组设有 12/24 伏免维护蓄电池起动，容量保证连续起动机组六次，并设有柴油机拖动充电机，为电池充电。

      - 机组自带风扇散热水箱闭式循环冷却，在环境 40℃以下，机组冷却系统均能保持正常。

      - 固定式机组附有消声器，膨胀减震接头，机座避震器等，并可根据用户的排烟道位置，来确定（提供）垂直砖道或排烟管的尺寸，以确保机组的输出功率不受影响。

    - 柴油机过滤系统：采用干式筒型空气滤清器及壳式柴油滤清器和机油滤清器，滤清器可以更换。

    - 排烟系统：采用工业重型排烟消声器。

- 发电机组技术要求

  - ▲发电机组技术参数

- 输出功率（PRP）：750KW(常用功率)

- 额定电压：400\230V

- 额定频率：50HZ

- 频率降:≤1%

- 稳态频率带:≤0.5%

- 相对频率整定下降范围:≥3.5%

- 相对频率整定上升范围:≥+2.5%

- 瞬态频率偏差:≤-7%

- 频率恢复时间:≤2S

- 稳态电压偏差:≤±0.5%

- 瞬态电压偏差:≤-15%

- 电压恢复时间:≤2S

- 短时电流：150% 10S

- 过载能力：常用功率110%（每12小时）过载使用1小时

  - 发动机主要技术参数

- 发动机整机原厂采用：潍柴、康明斯、玉柴或同档次及以上其他品牌。

- 发动机结构：四冲程涡轮增压型

- 发动机备用功率：≥890KW

- 启动方式：DC12\24V电起动

- 冷却方式：闭式循环水冷却，自带水箱，直驱风扇散热

- 耗油率 (100%负载)：≤195 g/(kW·h)

- ▲排放标准：国三，须提供排放证明

- 缸径≥170mm、行程≥190mm

  - ▲发电机主要技术参数

- 发电机采用：潍柴、康明斯、玉柴或同档次及以上其他品牌。

- 发电机为同步交流发电机。额定输出电压  400/230V ； 正弦波、50Hz；额定转速  1500rpm； 出线为三相四线，中性点直接接地系统。

- 额定功率：≥750KW

- 发电机效率：≥95％

- 节距：2/3

- 励磁方式：永磁PMG

- 绝缘等级：H级  防护等级：IP23

- 发电机温升：在常用功率工况下，不超过125℃

- 发电机组设有短路和超负载保护，由随机空气开关进行

- 励磁方式：无刷永磁PMG(带自动稳压装置)

  - ▲控制系统主要技术要求

- 控制器采用原厂配置：潍柴、康明斯、玉柴或同档次及以上其他品牌。

- 机组自启动屏采用独立柜体安装于机组底座。

- 控制屏功能:可实现全自动启动，发动机、发电机数据显示，历史故障记录，发动机故障保护，电能数据显示等。

- 自动控制功能: 机组应能0～100秒延时后（可调）启动，在收到远程停机信号后经1～10分钟（可调）延时空载运行后自动停机，在收到远程紧急停机信号后应立即停机。

- 控制系统必须实现以下机组测量：发电机三相\线电压，频率，电流，功率，功率因素，发动机水温，发动机机油压力，发动机转速，蓄电池电压，燃油油位，机组运行时间，机组发电量等测量信号。

- 控制系统必须实现以下机组保护：当电压超范围，频率超范围，机油压力低，过电流，断相，冷却水温偏高/低，欠/超速度，过载，电池电压低等故障时应能发出预警或报警停机功能。

- 控制系统通信：必须具有遥控功能，并提供通信协议和通信接口（232或485）。

  - 日用燃油箱主要技术要求

- 容量：1000L日用容量要求（与静音箱一体式）。

- 油箱材质：碳钢，钢板厚度不小于3mm。

- 油箱应经过防锈处理，至少喷涂一道底漆，两道面漆。

- 油箱应配有检修口，并且检修口应有防尘盖板。

- 油箱应有液位指示器及指示器关断阀门。

- 油箱应设有主出油口、备用出油口、回油口、燃油加注口、溢油口、排污口等。

- 油箱应装设液位计，液位计供控制系统提供油量检测信号。

  - 其它

1）机组保护装置

下列故障情况下，机组会自动停机，并发出相应信号：机油低油压、高水温、超速、启动失败。

2）可靠性：机组的平均故障间隔期不低于 3600 小时。

3）机组起动方式可选择：

手动开关功能；全自动起动功能，当市电停电，起动时间＜10秒（可调），能自动启动机组（共有六次连续自动起动功能）。

4）结构及其他指标：

- 三相四线制供电系统。

- 机组控制屏的各电气测量仪表的精度等级等于或高于0.5级。

- 控制屏与机组之间安装有防震装置。

- 发电机组、励磁机和调速器的组合效率在额定负载和 0.8 功率因数下，不低于 91%。

  - 附件及附属装置

    - 要求投标人提供附件清单（注明数量、型号、产地及生产厂家，原产地合格证）记入投标总报价中；且提供备品备件1套（含四滤、专用工具），备品备件已包含在投标总价内。

    - 要求投标人提供随机应供给的附属装置的清单及说明，对选项的附属装置，分项报价。

    - 随机附件应包括（但不限于此）消音器、免维护启动蓄电池、蓄电池连接线、波纹管、连接法兰、机组合格证、机组使用手册（含发动机、发电机说明书）、产品报关单等。

  - 备品备件及易损件

    - 要求投标人提供随机备品备件、易损件清单（注明数量、单价、合计价），计入投标总价中；

    - 投标人应将设备质保期后六年内正常运行所需的备品备件、易损件列出清单（注明数量、单价、合计价）。

  - 技术文件

    - 投标人在设备终验合格后，应向采购人提供中文技术资料一套，如基础安装尺寸、一次接线图和有关技术资料；

    - 随机技术文件：

- 投标人须提供完整的项目文件；

- 设备操作与维修手册，材料清单，产品合格证书。

- 售后服务要求

    - 本次招标的产品要求自终验合格之日起不少于3年的免费保修期（包含保修期内机油滤芯、柴油滤芯和机油一年一换或根据原厂关于产品使用维护手册要求更换的频次（以两者中先到为准）），以及其他所有易耗件、易损件的更换），其保修价应已含在产品投标报价内。保修范围包括所有主、配件及现场上门服务等。在免费保修期内，如果标的项下的产品发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。投标人如有特殊，应在投标文件中注明；

    - 质保期内设备发生特大故障根据采购人要求在接到故障通知后2小时到达现场并解决质量问题；发生重大故障在接到故障通知后4小时到达现场并解决质量问题，发生一般故障在接到故障通知后24小时到达现场并解决质量问题；

    - 质保期内投标人应提供免费维修保养服务，履行定期上门、产品质量跟踪服务；投标人应负责对招标方人员的培训，培训内容涉及设备的使用及维护。

▲重保期内，投标人可根据采购人要求，提供不少于5天的5×8小时专职驻场服务（服务地点为项目所在地，服务在岗人数不少于1人）。服务内容包含但不限于：柴油发电机巡检服务、设备维护保养服务、应急情况处理等。

  - 免费保修期外服务

免费保修期后，中标方需要提供不少于8年的有偿售后维修。保外的续保费用每年不得超过设备总价的5%（该维保年限及比例均包含机油滤芯、柴油滤芯和机油一年一换或根据原厂关于产品使用维护手册要求更换的频次（以两者中先到为准））。即缴纳了续保费用之后，当年的售后服务等同于免费保修期内的所有售后服务。

采购人按上述费用购买保外维保服务的付款条件为按季度后付（每季度支付金额为年服务费的1/4）。

采购人按上述费用购买保外维保服务所对应的服务等级、服务内容及服务标准（响应时间、到现场时间和故障解决时间等）与合同约定的免费保修期内的维保服务保持一致 。

在免费保修期外，采购人可在任一时间段内按以上年续保费用购买一年的维保服务，即采购人无需连续购买维保服务。中标方在接到采购人需购买续保服务的通知后（1）天内予以响应，2周内与采购人签署对应续保服务合同，并实施对应维保服务，否则采购人有权委托第三方提供相应服务，因此增加的一切费用由中标方承担。

- 谈判程序

一、评审小组组成

1.每标项评标委员会由5人组成，其中采购单位自行组织技术、经济等方面的专家5名 ，评标委员会对投标文件进行评审。

2.询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、谈判原则

1.谈判响应文件解密开启后，评审小组将对响应文件进行符合性审查，若响应文件不响应谈判文件要求的，则将作为无效文件处理，不再进入下一程序。

2.评审小组将遵循公开、公平、公正的原则，对参加谈判的供应商所提供服务的参数、履约期限、售后服务和履约能力等进行综合分析考评，评审小组应客观﹑公正的对待所有参加谈判的供应商，对所有谈判评审，均采用相同的程序和标准。在谈判期间，供应商不得向评审小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其谈判。在谈判过程中，评审小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出评审小组成员之外。

3.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

5.谈判原则：采购人根据评审小组提交的书面评审报告并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。

三. 谈判程序

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2. 工作人员确认投标人法定代表人（负责人）或授权委托代理人资格、投标文件递交等情况。

3.投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，采购人启封各供应商的投标响应文件。

（2）由采购人对资格审查文件、技术商务文件进行评审；

（3）现场公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）现场公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）现场公布评审结果。

4.开标会结束。

- 应提交的有关格式范例（仅供参考）

- 一、 响应文件封面

正本（副本）

（资信技术文件、商务文件）

项目名称：

项目编号：

供应商：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、 资信文件格式

1.谈判响应函

致：______________（采购单位名称）：

根据贵方为_____________________________项目的谈判公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表供应商_______________________（供应商名称）提交资信文件、技术文件、商务文件正本各  份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本谈判有效期自谈判日起 ______个日。

5.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 _______ 职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

2．法定代表人授权书

江山华数广电网络有限公司：

（供应商全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：             ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3．供应商资格声明

（采购单位名称）：

本单位自愿参加                          项目的协商，并保证协商响应文件中所列举的协商报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次协商文件中的各项内容。

同意提供贵方可能要求的与本次协商有关的一切数据或资料等。

本单位如成交，保证按照协商响应文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权委托人（签字）：

声明日期：   年   月   日

- 三、技术文件格式

- 技术支持及服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

- 规格性能偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 四、商务文件格式

金额单位：元

| 项目名称 | 数量（项） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |
| 质保期： 交货期： |  |  |
| 报价（大写）： (￥ 元）人民币 |  |  |

注： 本项目为交钥匙工程，投标报价包含完成本项目的所有费用。

响应方名称（签章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：

- 五、业绩表

招标项目：

招标编号：

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 标的名称及产品型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表不提供，视为无业绩。

2、业绩需提供合同复印件并加盖公章。

3、此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

投标人全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

- 六、易耗件、损耗件清单

招标项目：

招标编号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 含税单价的最高限价 | 品牌规格 | 含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油滤芯 | 1 | 套 | 900 |  |  |
| 2 | 机油滤芯 | 1 | 套 | 950 |  |  |
| 3 | 空气滤芯 | 1 | 套 | 1250 |  |  |
| 4 | 机油 | 1 | 套 | 1500 |  |  |
| 5 | 电池 | 1 | 个 | 1000 |  |  |

注：上表中投标人投报产品的含税单价不得超过对应的“含税单价的最高限价”，若超出含税单价的最高限价，则将做无效标处理。

投标人全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

- 七、原厂承诺函

致江山华数广电网络有限公司：

我们（投标品牌制造商名称）（以下称“我司”）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在            ，兹指派按中国法律成立的，主要营业地址在            的（投标单位名称）作为我司合法的代理人进行下列有效活动：

1、代表我司参与贵公司组织的江山华数750KW柴油发电机采购项目（招标编号：ZJHS202205012）的投标活动，所投产品由我司制造，我司承诺（投标单位名称）在本项目中所应标的产品均由我司制造且符合招标文件规定要求（包括但不限于明细配置、产品质量、产品性能、服务等级、服务要求、功能实现等），且我司承诺按招标文件的要求以及投标文件的承诺，提供产品及对应的技术支持和相应服务，对（投标单位名称）的投标活动及（投标单位名称）与贵公司就本项目签署的相关合同（协议）承担连带责任；

2、我司确认我司对招标文件中约定的免费保修期以及保修期内的售后服务条款均已知晓、充分理解并予以认可，我司承诺按招标文件的要求以及（投标单位名称）投标文件的承诺，提供对应的技术支持和相应服务；

3、我司郑重承诺对招标文件中约定的免费保修期外的服务条款以及投标文件中承诺的保外维保比例知晓并认可，我司承诺按招标文件的要求以及（投标单位名称）投标文件的承诺，提供对应的技术支持和相应服务；

4、我司确认我司对招标文件中的扩容条款（含停产产品的升级替代要求）已知晓、充分理解并予以认可，我司承诺按招标文件的要求以及（投标单位名称）投标文件的承诺，提供对应的技术支持和相应服务；

5、我司承诺提供给（投标单位名称）的与投标有关的一切数据及资料均真实可靠。

如我司违反上述承诺，则我司同意贵公司有权对我司做出如下处理：

贵公司有权将我司列入贵公司的供应商不良行为记录名单（即黑名单），并有权在我司被列入名单后的三年内拒绝我司及我司授权的任何代理商参与贵公司及贵公司的母公司、分子公司及其他关联方组织的任何招标或采购活动。在被列入贵公司的供应商不良行为记录名单（即黑名单）期间，贵公司有权暂停与我司及我司授权的任何代理商的一切商务活动（包括但不限于下单、采购、供货、合同签订等）以及一切应付未付费用（包括但不限于本合同以及双方签订其他合同）的支付。

原厂商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

注：若投标单位为原厂，则此函无需提供